铜冠建安电控设备厂

天马山矿业公司变频柜

招标文件

招标编号：TGJA-WZ-202242

招标公告发布日期：2022年6月8日

招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

联 系 人：张国东（13965232737）、阮景胜（18756221850）

【声明】

1、公开招标（竞价）是铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司为规范自主采购管理，推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司物资供应部根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（竞价）。

2、公开招标（竞价）在铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司纪委监督下进行。

一、招标日程安排

1、招标公告发布日期：2022年6月8日

2、投标截止时间：2022年6月16日9:00

3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（长江西路2571号主楼三楼）

4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

5、开标时间：2022年6月16日9:00

6、发中标通知书时间：另行通知

7、签订合同时间：另行通知

二、招标内容

本次招标的具体内容（详见报价单）：

说明：

该招标数量为招标人在现有条件下核定的大约数量，此数量仅作为评标和签订合同数量的依据，不作为中标人最终供货结算数量的依据，最终供货结算数量的增减丝毫不影响投标报价的效力。

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频控制柜 | 具体见110kW变频器技术要求、国家标准及技术规范。 | 套 | 1 | 2022年6月21日前 |

天马山矿业公司110kW工频/变频控制柜技术要求

- 工频/变频控制柜为GKD型，控制柜内安装110kW变频器2台；

- 控制柜必须满足GKD型开关柜的相关技术要求；系统额定电压为380/220V；

- 柜体外壳必须采用2.0mm覆铝锌钢板材质，全封闭设计，前后双开门，防护等级不低于IP54；

- 柜体的尺寸（宽厚高）为：具体制作尺寸由投标单位与招标单位双方技术人员现场测绘之后确定；

- 控制柜分别由工频/变频控制系统组成，可实现工频/变频启停、 工频/变频转换、工频/变频指示、 工频自偶降压启动、变频故障报警、本控/外控转换以及柜体恒温控制（安装2台降温风扇）；安装电源指示灯、启动/停止和工频/变频指示灯及急停按钮等；

- 工频/变频单独运行时必须单独实现电机正反转手动转换；

- 变频器必须具有过欠压、短路、堵转、过载、断相、接地、电机过热等多种保护功能。预留 RS-485 口支持 MOOLDB0S 协议，可与以后实现远程操作与控制，带正反转功能，能够快速实现反风、风机制动，保证反风的应急需要。

- 控制柜内变频器选用深圳伟创电气公司变频器,必须为苏州伟创电气科技股份有限公司原厂正宗产品,变频器必须具有模拟量4-20mA输入/输出接口、标配RS485接口、PID控制功能；欠压、可控硅短路、过热、电机过载、电机缺相、电机接地、短路保护功能以及变频器所具备的其它通用基本功能, 型号应高出风机配套电机功率2挡，并提供厂家证明材料；控制柜内塑壳断路器QF和接触器KM选用安徽民邦电气有限公司产品,必须为原厂正宗产品,并提供厂家证明材料；

- 控制柜安装指针式三相电流和电压表；

10、安装智能测控仪表满足信息化和自动化需要，智能测控仪表型号为MXY670,必须为合肥铭旭电气技术有限公司原厂正宗产品，并提供原厂家证明材料；

工频/变频控制柜主要设备及元器件配置表

| 1 | 功率 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110kW | 变频器 | AC78-T3-110G/TL | 2 | 苏州伟创 |
|  |  | 塑壳断路器 | MBM3E-400A | 2 | 安徽民邦 |
|  |  | 接触器 | MBC2-300A | 6 | 安徽民邦 |
|  |  | 多功能表 | MXY670 | 1 | 合肥铭旭 |

11、其它表内未列元器件按照相关技术标准配置，必须为原厂正宗产品；

12、柜内连接铜排为无氧镀锡紫铜排，铜排尺寸按照国标要求满足110kw电机长期连续运转需要；

13、二次控制部分按照与招标单位技术交流相关要求制作；控制电源为220v，柜内控制回路设置专用熔断器，每路控制电源的相线均需安装保险；

14、所有主回路的出线和控制回路连线全部进端子；

15、投标单位如中标后需提供各种产品安装使用说明书、出厂试验报告、产品合格证；提供控制柜一次系统图、二次原理图，接线图各2套，线路线号标识清晰，并提供电子版。

16、投标单位生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并产品；并在设备故障发生时厂家维修人员4小时内到达现场处理；

17、投标单位如中标必须承诺为期不少于12个月的免费保修期，保修期内供方应免费提供并更换因质量原因损坏的零部件，保修期满后供方须根据用户需要提供售后服务；

三、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、投标人须为一般纳税人。

3、投标人提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、投标人营业执照所列示的经营范围必须涵盖本次招标材料品种。

5、有生产经营和安全许可要求的，必须有相应有效的许可证。

6、投标人近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

四、招标公告发布的媒介及招标公告的获取

本次招标公告（包括后期如有对招标文件所作的澄清、修改等。）将在铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线招标--物资招标上发布。招标公告请投标人自行下载。

所有招标信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。

五、投标报名

1、各投标人需在报名截止时间之前至铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司报名。因投标人未在指定要求时间报名或未通过资格审查的视为无效投标。

2、报名时投标人需提供报名资料：营业执照副本的复印件、法定代表人身份证复印件（经办人不是法定代表人的要提供法定代表人授权委托书、代理人身份证复印件）并加盖公章（原章）等资料。

3、报名自招标公告发布之日起至2022年6月15日17:30止

4、报名地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司物资供应部（铜陵市长江西路2571号一楼西侧办公室）

5、联 系 人：张国东（13965232737）

六、 投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间：2022年6月16日9:00

2、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市铜官区长江西路2571号主楼三楼）

3、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标人须知

1、与本次招标材料质量的相关要求

（1）材料质量要求：符合国家标准相关规定和图纸技术要求并提供相应检验报告等资料。

（2）投标人如若中标，提供的材料必须符合技术指标要求。

（3）若达不到招标人要求的，中标人无条件将该批货物拉回且不计货款，使用招标人机械的收取相应费用。

（4）因材料产品质量不合格所造成的相关质量问题，同时对相关质量问题所引发的返工、耽误工期、对业主单位的生产影响等所有相关损失，中标人承担相应责任。

2、付款方式

货到验收合格且开具全额增值税专用发票入账后，次月支付发票金额的40%，当年春节前再支付40%，余款分两年付清，其中10%作为质保金，质保期自产品到货起18个月或投入使用起12个月，两者以先到日期为准。

3、报价相关要求

（1）报价为含税（税率必须注明）、含运费价。

（2）各投标单位在投标报价前应仔细审阅招标公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，一旦中标，视为理解并考虑了招标人一切要求的报价，不得以任何理由变更。

4、标书相关要求

（1）投标人法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章（原章），如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法人身份证复印件、投标廉洁承诺书及有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章（原章）作为投标资料的一部分。以上事项不符合要求的视为无效投标。

（2）投标文件密封袋封口处应密封完整，加盖投标单位公章（原章），并且注明招标编号及材料名称。因投标人制作、密封、寄送报价文件不符合要求的视为无效投标。

（3）投标人的所有报价文件，除《法定代表人授权书》中的法定代表人签名、投标廉洁承诺书中的承诺人签字、报价单中的法定代表人或授权委托人签名须手写以外，其他填写的内容均为加盖单位公章（原章）的打印件。以上事项不符合要求的视为无效投标。

（4）装订要求

密封袋封口处应密封严实，并应加盖投标人公章（原章）。未按装订要求装订的，我公司不负责相关保密要求，同时视为无效投标。

5、交货地点

材料送至安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段666号电控设备厂或其他指定地点。

6、本次招标的材料由中标人负责运输至指定地点。运输过程中未按相关安全、环保等要求所导致的一切安全、环保事故由中标人承担责任。

7、供货数量验收确认方式

招标人按合同数量及送货清单验收。

8、供货时间为2022年6月17日至2022年6月21日。

八、评标及中标履约要求

1、评标由纪委随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标：本次评标以价格为评标依据，采取“合理低价法”评标。即以经评委会审核，剔除偏离市场行情较大的恶意报价后的报价进行排序，确定预中标单位。

4、中标候选人推荐：评标委员会依据评标结果，推荐一名中标单位。

5、中标通知：招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离本次招标实质性内容的其他协议。

九、纪律和监督

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司招标的资格，列入供应商黑名单。

十、法定代表人授权书

本授权书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（被授权委托人姓名 ）为本公司合法代理人，就（招标编号）的（招标产品）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年___月___日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：__________________   职务/职称：____________________

地址：__________________   邮编：_________________________

电话：__________________   传真：_________________________

法定代表人签字：_______________

单位盖章：_____________________

年   月   日

十一、投标廉洁承诺书

我单位于年月日参与（招标编号）的（招标产品）投标，为加强招投标管理和廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、规范双方的各项活动，保护当事人及所属公司的合法权益，供方承诺：

- 承诺不相互串通投标或者与招标人串通投标；

- 不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；

- 不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

- 承诺不向招标人及有关人员提供任何形式的财、物及请吃消费；

- 承诺保证材料供应的数量、质量及供货时间符合贵公司要求。如果由于材料本身的数量、质量及供货时间等问题而导致贵公司生产、施工发生返工、工期延误等情况，所造成的相应直接、间接损失由我方承担，我方接受贵公司相应处罚，情节严重的愿承担相关法律责任。

承诺方签字:_________

单位盖章 ：

日    期：

十二、报价单

报价单（TGJA-WZ-202242）

| 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 验收标准 |  | 单位 |  | 数量 | 单价＊ |  |  | 金额＊ | 税率＊ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频控制柜 | 具体见110kW变频器技术要求 | 国家标准及技术规范、技术要求及原理图、 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计总金额 | 人民币（大写） |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、此报价表中带＊号为必填项，投标人的报价单除法定代表人和授权委托人签名手写以外，其他填写内容均为打印件加盖投标人公章。 2、税率栏填写时要具体明确税率及是否为增值税专用发票。 3、合计总金额栏为必填项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位（公章） |  |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系方式 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十三、响应/偏离表

1.1技术规格响应/偏离表

招标编号：TGJA-WZ-202242

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的

偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________