-850破碎配电室高压开关柜

技术要求

技术要求

一、总则

1、本技术条件的使用范围仅限于安徽铜冠（庐江）矿业有限公司沙溪铜矿项目-850破碎配电室高压开关柜。

2、本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。

3、如果供方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则认为供方可以提供完全满足技术条件的产品。

4、本技术条件作为定货合同的附件。

5. 设备运行环境条件

环境温度：    -5～+40℃

相对湿度：    ≤95%

工作条件：能抗振、防潮、防尘

保护等级：    外壳IP54，断路器室门打开时为IP3X

日温差度：    ≤20℃；

海拔高度：    ≤1000m；

安装地点：井下，Ⅱ级污秽；

地震：地震烈度8度，地面水平加速度0.3g(地震正弦波3周，安全系数≥1.67)。

二、项目概况

本次招标范围为1台10kV高压开关柜，用电设备容量为500KVA，安装于-850破碎配电室。变电所的概况如下：

井下破碎配电室设在-850m中段，负责-850中段破碎系统供电。-850破碎配电室主要设备如下：

（1）高压开关柜系统：型号GKG，4台,一路10kV电源进线。

（2）低压开关柜系统：型号GKD，5台。

（3）干式变压器：型号SCB11-500/10，容量500kVA，一台。

三、主要技术要求

1 -800采区变电所高压开关柜应遵循的设计依据

-800采区变电所的高压开关柜产品设计，产品图样及制造，必须符合最新国家标准，设计原则参照以下规程规范和标准（但不限于此）。

- 《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020

- （2）《高压配电设计规范》

2工艺条件与技术参数：

详细参数见附件，-850配电室高压配电系统图。

（1）设备名称：矿用一般型高压开关柜。

（2）设备型号：GKG。

（3）额定电压：12kV。

（4）工作电压：10kV。

（5）系统周波：50Hz。

（6）额定绝缘水平：雷电冲击电压：75 kV；1min工频耐压（有效值）：42 kV。

（7）母线额定电流：1250A/动稳定电流（峰值）63 kA。

（8）断路器开断电流:  进线柜/母线联络31.5kA  馈线柜 25kA。

（9）防护等级：外壳IP54，断路器室门打开时为IP3X。

（10）进、出线方式：进线采用电缆下进线、出线采用电缆下出线。

（11）系统接地方式：中性点不接地。

（12）柜体及开关设备绝缘：

对地、相间及断口工频耐压：42KV；

对地、相间及断口冲击耐压（峰值）：75KV。

（13）分、合闸机构和辅助回路的额定电压：AC 220V。

（14）加热器、柜内照明等：AC 220V。

（15）柜体颜色：浅驼灰色  RAL7032。

（16）柜内含控制电源变压器及PT.

（17）其它参数详见附件：-850破碎配电室高压配电系统设计图。

*3、主要元器件要求

（1）断路器使用推车固封式真空断路器，采用吉林永大电气开关有限公司产品或等同。

（2）继电保护采用南京英泰莱或等同。

（3）智能操控和无线测温装置选用深圳英唐，过压保护器选用合肥亚辉、合肥思源、合肥凯正、安徽徽凯或等同。

（4）高压柜配置1台IDM30HC测量表计，该表计具有数字显示和RS485变送功能，能监测三相U、I、P、Q、S、COSφ、f等综合电力参数。

＊四、供货范围：

供方基本供货范围为10kV矿用一般型高压开关柜1台，具体参数和设备见-850破碎配电室高压配电系统图纸。采用单路电源供电。具体见下表。

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 产品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | GKG | 1 | 见图纸 |  |
| 其中 | 断路器 | CV2-12/630A25/63KA | 1 | 常熟开关制造有限公司或等同 |  |
|  | 微机综合保护装置 |  | 1 | 南京英泰莱或等同 |  |
|  | 过压保护器 |  | 1 | 合肥亚辉、合肥思源、合肥凯正、安徽徽凯或等同 |  |
|  | 多功能电力仪表 | IDM30HC | 1 | 南京英泰莱或等同 |  |
|  | 开关状态智能操控装置 | YTK10.1 | 1 | 深圳英唐或等同 |  |

说明：1、招标文件以文字叙述为主，无文字要求的可以参考图纸；

五、技术服务与质量保证

1．供方提供的设备应符合第三条“主要技术要求”，同时应符合最新的国家规范和行业技术的标准。

2．技术资料和技术图纸

2.1、供方须提供调试、性能验收、检验、试运行、运行维护等方面的技术资料。所提供的技术资料均要求中文版，进口设备要求英文版及中文版对照资料。

2.2、供方提供工程设计所需的盖有公章的全部电控资料，包含但不限于：

1）、完整的系统图、原理图、端子图、电缆导线表（包括管线规格、电缆的芯数和截面）；

2）、全部设备的外形尺寸、安装尺寸、安装要求、重量等；

3）、对工程设计需要说明的其他特殊技术要求及其他相关电气资料。

2.3、供方应提供的图纸及检验标准（纸质版4份和电子版1份）

1)、电气原理图(带有相关电气设备的描述)

2)、系统说明书及主要部件的产品说明书

3)、电缆表

4)、设备布置参考图

5)、检验标准

6）、设备主要配置清单和随机备品清单；

3．供方需负责设备的指导安装及调试。

4．质保期及售后服务

1）、质保期：设备交货后18个月内或装置投产正常运转后12个月内（以先到时期为准）。质保期内免费维修，如有设备问题，接到需方通知后供方在2小时内做出响应，24小时内抵达现场进行处理。

2）、质保期内除不可抗拒原因或需方原因以外所造成的设备损坏由供方负责免费修复。

3）、供方以投标书响应报价的优惠价格终身向需方供应优质零部件。

4）、对用户设备提供终身维修服务和技术支持。

5．由供方供应的所有合同设备／部件(包括分包与外购)，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部件或整机总装的试验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录文件。所有这些正式的记录文件、质量证明文件及合格证作为技术资料的一部分交需方存档。

6．供方应提供的设备质量证明书包括：

1)产品合格证；

2)设备制造、检验、试验记录；

3)材料合格证等。

7．技术协议签订后，2周内提供外形尺寸、安装尺寸、安装要求、重量等资料，其他资料需在一个月内提供。

8. 供方认为需要说明的其他事项。